薄膜分公司小分切净化改造工程

招（议） 标 文 件

项目编号：TFHQ-2024(009)

建设单位：安徽铜峰电子股份有限公司

2024年9月25日

一、招标单位：安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司”）

地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路铜峰工业园

联系人：陶涛

电话： 17356227526

监督举报电话：安徽铜峰电子股份有限公司 审计监察部 ： 0562-5885455

二、招标范围：

1.薄膜分公司小分切净化改造工程-范围包括：净化吊顶、净化隔墙、环氧地坪、送回风管及风口、管道保温、照明等详见招标清单。

三、投标人资格：

- 具有独立法人资格，有效的营业执照；

- 具有 建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。

- 承担过类似项目，并有良好的业绩和履约记录；

- 财务状况良好，没有处于财产被接管、破产或其他关、停、并、转状态；

- 近几年有较好的安全记录，投标前两年内没有发生重大质量和安全事故；

- 不接受联合体招标；

- 在本项目招标期间，投标人未在项目所在地被限制投标或取消投标资格。

四、报价：

- 报价需是固定价格，以绝对额形式报价。

- 报价不可附带任何条件，否则为无效报价。

- 五、投标保证金：投标人需交纳投标保证金壹万元（¥10000.00元）。中标单位投标保证金自动转为履约保证金，工程完工后退还履约保证金。未中标单位在开标结束五个工作日后，退还投标保证金。

- 六、评标方式：

1. 本次招标定标：经评审的有效总价最低价中标。

- 投标报价表：见工程量清单

- 提示：本次招标采用两轮报价。第一轮报价结束后，招标人选择报价较低的前三名投标人进入第二轮报价。（投标人需保持电话畅通，若在开标期间电话打不通，视为第二轮报价和第一轮相同）

七． 安全文明施工与环境保护

7.1安全文明施工

7.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人的投标报价已包含安全生产、文明施工及文明创建的所有费用，发包人不因此而支付任何额外费用。

7.1.2 关于治安保卫的特别约定：承包人承担施工安全保卫工作并承担相关费用。

7.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：负责市容、环保、交通、街道等部门和周边居民的协调工作，发包人协助，费用由承包人承担。施工场地清洁卫生符合安徽省及各地市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关规定。固废垃圾自行处理（运出厂区），发包方不承担任何责任。

八.招标时间：

- 报名及领取招标文件时间：2024年9月29日-9月30日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00；报名地点：铜峰工业园办公楼附楼二楼（北204室）；报名需要持介绍信、营业执照、企业资质、企业安全生产许可证。

- 投标截止时间：2024年10月9日10:00之前（指标书到达本公司时间）。

- 开标时间：定于2024年10月9日下午13:30时(北京时间)，在安徽铜峰电子股份有限公司办公楼三楼会议室）开标（投标人不需要现场参加，但投标人代表需保持电话畅通，如电话联系不上投标人代表，则该投标人二轮报价和一轮报价视为相同）。

- 发布中标通知时间：另行通知。

九、投标须知

- 工程说明：

1）	工程名称：薄膜分公司小分切净化改造工程

- 工程地点：安徽省铜陵市经济开发区翠湖三路399号铜峰工业园内

3）	工程内容及范围：投标报价表内内容（必须请踏勘现场）；

4）	工期：30天。

5） 质量：合格

6）	开工时间：以书面通知为准。

7） 质保期：壹年。

- 资格审查方式：资格预审。

- 中标服务费：无

- 投标文件应包括以下内容：

- 企业法人营业执照复印件（加盖公章）及投标单位法人授权委托书（按照附件要求的格式填写）；

- 企业资质证明。

- 投标报价表；

- 属于同一实际控制人或关联企业的单位同时投标的，一经发现，本公司将取消其投标资格，并拉入黑名单，以后不得参加铜峰公司任何招标；

- 投标方对招标文件有疑问可用书面形式提出咨询，招标方将在2024年10月8日统一答复；

- 投标文件投递或送达至：铜峰工业园办公楼附楼二楼（北204室）；投标书应在规定时间内送达，超过时间将被拒收；

- 本公司接收投标保证金的银行帐号：

单位名称：安徽铜峰电子股份有限公司

纳税人识别号：9134070014897301XF

地址及电话：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号；0562-5882015

开户行及账号：工行铜陵市石城路支行；1308027009022121252

9.投标文件的份数和装订方式

使用纸质的投标文件壹份，必须采用胶装，否则视为不响应招标要求，按废标处理。

十、签订合同

1、中标方须在中标通知下达2日内与招标方签订工程合同，否则将取消其中标资格。

2、投标文件作为合同附件与合同本身具有同等法律效力。

3、中标方应严格履行投标承诺，不得转包。

4、付款方式：按全部工程完成验收合格后付结算总价的90%，剩余10%为质保金，质保期内无质量问题壹年 后付清余款（从验收合格之日起）。

十一、本招标文件由本公司招标工作小组负责解释。

十二、招投标双方在招标过程中发生争议的，由双方协商解决，双方不能通过协调解决的，任何一方有权向本公司所在地人民法院提起诉讼。

投标文件格式

- 投标人基本情况表（包括：营业执照、企业资质、企业安全生产许可证等）

- 授权委托书

- 投标报价书

- 投标保证金复印件

（二）授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）      的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就     （合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：             性别 ：            年龄：

身份证号码：                 ，手机号码 ：

投  标  人： （盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

- （三）投标报价书

- 报价清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征和工作内容 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙体拆除 | 1.砖砌体拆除，墙厚厚度含砂浆层28cm 2.拆除的垃圾人工运室室外装车外运出厂外 3.其他未尽事宜综合考虑 | m2 | 47.52 |  |  |
| 2 | 临时门洞 | 1.24-25/B 内墙临时开门洞作为施工出入口，门洞尺寸由投标人自行考虑，项目安装结束后洞口恢复至原状，投标人自行考虑此部分费用 | 项 | 1.00 |  |  |
| 3 | 盥洗池 | 1.更换陶瓷盥洗池600*400及水龙头（含底座高度90cm） 2.包含给水管道改造、下水管道疏通及移改综合考虑此部分费用 | 项 | 1.00 |  |  |
| 4 | 净化板隔墙 | 板墙高度4.00 1.隔板材料品种、规格、颜色：50型岩棉彩钢板（0.5mm厚奶白色彩钢板+49mm厚岩棉，容重100Kg/m3+0.5mm厚奶白色彩钢板），岩棉板燃烧性能等级为A级 2.做法：隔墙与地面连接节点参考图集08J907，1/P35，详见施工图 | m2 | 368.47 |  |  |
| 5 | 天棚吊筋 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：上人；每付丝杆吊筋规格间距 1200mm,φ10 H4000(mm)以内，刷防锈油 2.安装固定方式：明装式 3.吊件：CS60，详见07CJ03-1，P63 4.吊钩：φ10钢制吊钩，详见施工图 | m2 | 285.80 |  |  |
| 6 | 净化板吊顶 | 顶板标高距楼面高度4m; 1.面层材料品种、规格：50型单面玻镁岩棉彩钢板(上人)（50厚上人岩棉板：0.05mm厚塑料保护膜+0.5mm厚白灰色钢板+44mm厚岩棉，容重100Kg/m3+5mm厚玻镁板+0.5mm厚奶白色彩钢板），岩棉板燃烧性能等级为A级，四周用 0.8mm 镀锌钢板边框封起，连接角件采用镀锌铁角件，可满足人员检修的荷载(150 kg/m2 2.嵌缝材料种类：水性密封胶 3.做法：详见施工图 4.其他未尽事宜详见施工图纸及施工规范。 | m2 | 285.80 |  |  |
| 7 | 水性环氧砂浆自流地坪漆 | 部位：楼地面 1.基面处理、打磨拉毛、清洁； 2.滚涂环氧底漆层一遍； 3.刮环氧中涂两遍； 4.刮环氧腻子层一遍； 5.自流平面层厚度2mm以上. 6.其他未尽事宜综合考虑(包括局部地面裂缝处理等)； | m2 | 357.80 |  |  |
| 8 | 送风管 | 1.名称：送风管，厚度1.2mm 2.规格：风管直径D或长边尺寸b：1250< D(b) ≤4000 3.材质及做法：镀锌钢板 4.管道支吊架制作、安装 5.管道支吊架除锈、刷油、防腐、油漆等 6.具体做法详见图纸 7.其它参见设计图纸及验收规范要求 | m2 | 138.24 |  |  |
| 9 | 风口开洞 | 1.岩棉彩钢板开洞，50铝合金包边 2.洞口尺寸965*660 | 个 | 12.00 |  |  |
| 10 | 高效过滤器送风口 | 1.名称：高效过滤器送风口（侧接口包含主材费） 2.规格：YM20 965X660 风量2000m3/H 3.其它参见设计图纸及验收规范要求 | 只 | 12.00 |  |  |
| 11 | 回风管 | 1.名称：送风管，厚度1.2mm 2.规格：风管直径D或长边尺寸b：1250< D(b) ≤4000 3.材质及做法：镀锌钢板 4.管道支吊架制作、安装 5.管道支吊架除锈、刷油、防腐、油漆等 6.具体做法详见图纸 7.其它参见设计图纸及验收规范要求 | m2 | 180.82 |  |  |
| 12 | 双层百叶风口 | 1.名称：双层百叶风口（包含主材费） 2.规格：1000*800 3.其它参见设计图纸及验收规范要求 | 只 | 4.00 |  |  |
| 13 | 风管保温 | 1.管道绝热 2.介质管道：送回风管 3.材质：采用橡塑保温材料(难燃B1级,导热系数为0.032W/K.m ) 4.保温厚度：保温厚度30mm 5.其余见图纸 | m2 | 319.06 |  |  |
| 14 | 钢质门 | 1.门代号及洞口尺寸：M1821(1800*2100)双开门 2.净化车间钢质门 | m2 | 7.56 |  |  |
| 15 | 铝合金阳圆角 | 1.铝合金阳圆角（R100） 2.部位：板墙阳角 | m | 30.00 |  |  |
| 16 | 铝合金阴圆角 | 1.净化专用铝合金区弘角线R50 2.部位：内墙、墙顶、墙地阴角 | m | 192.00 |  |  |
| 17 | 砖墙开门洞 | 1.砖砌墙体开门洞2800*3200； 2.洞口砂浆抹灰并腻子、乳胶漆各2遍 3.需做好防护措施，确保对净化车间不产生任何灰尘 | 项 | 1.00 |  |  |
| 18 | 快速卷帘门 | 1.车间净化快速卷帘门2800*3200 2.含门套及电动装置 | 樘 | 1.00 |  |  |
| 19 | 拆除吊顶 | 1.部位：休息室 2.拆除原矿棉板吊顶，垃圾外运 | m2 | 24.00 |  |  |
| 20 | 墙面油漆 | 部位：休息室 1.铲除原破损的墙皮 2.内墙满批腻子、乳胶漆各两遍 | m2 | 182.60 |  |  |
| 21 | 玻璃固定窗 | 1.5mm厚铝合金玻璃固定窗 2.铝合金窗框、压条、密封条等 3.其他未尽事宜综合考虑 | m2 | 6.00 |  |  |
| 22 | 内装饰满堂脚手架 | 1.搭设部位：室内天棚及墙面 2.搭设高度：5m以内 3.脚手架材质：钢管脚手架 | m2 | 260.00 |  |  |
| 23 | 节能型双管LED灯 | 1.名称：节能型双管LED灯 2.型号规格：2×20W 3.安装方式：吸顶式 4.其他未尽说明参照现行施工验收规范要求 | 套 | 18.00 |  |  |
| 24 | 配管 | 1.配管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置要求：暗配/暗配 5、其他未尽说明请参见现行施工验收规范要求 | m | 168.80 |  |  |
| 25 | 配线 BV-2.5 | 1.名称：配线 2.型号规格：BV-2.5 3.敷设方式：管内穿线及桥架内敷设 | m | 452.38 |  |  |
| 26 | 一位单极开关 | 1、暗装一位单极开关 2、规格型号：AP86K11-10 3、安装高度：距地1.4米安装 | 个 | 4.00 |  |  |
| 27 | 垂直运输费 | 1.建筑物建筑类型及结构形式：框架结构建筑 2.建筑物楼层高度、层数：三层楼层标高6m 3.所有材料运输人工搬运，投标人自行根据项目的施工工作量自行报价 | 项 | 1.00 |  |  |
| 28 | 特种作业措施费 | 完成本项目所需的登高、电焊等所有需要持证作业并办理作业票的全部费用，投标人自行考虑报价 | 项 | 1.00 |  |  |
| 29 | 保洁及垃圾外运 | 完工场清并保证施工区域每天都干净、整洁；需每天都安排专人在现场清理卫生投标人自行报价 | 项 | 1.00 |  |  |
| 30 | 预留金 | 1.预留金暂定30000.00元， 2.此项报价不得优惠，否则视为不响应招标文件，按废标处理 | 项 | 1.00 |  |  |
| 31 | 合计 |  |  |  |  |  |

说明：单价为全费用综合单价（包括9%税率及管理费用）

投标报价（小写）

（大写）

投  标  人：                （盖章）

法定代表人：              （签字或盖章）

日期：     年     月     日