招标公告

1、项目名称：安徽铜峰电子股份有限公司新一线技改项目软水及稳压装置招标

2、清单：

| 新一线技改项目水处理系统及稳压装置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 价格（元） | 备注 |
| 1 | 反渗透装置 | 5t/h 电导率≤20μS/cm ，全自动控制系统，PLC触摸屏，机架：304不锈钢，原装进口陶氏，预处理包括：增压泵2台、石英砂过滤器、活性碳过滤器、保安过滤器。泵：南方、凯泉，膜壳：乐普、唯赛勃，高压部分管道：316L不锈钢，低压部分管道：UPVC化工管 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 自动稳压装置 | 扬程32米，流程10m³/h，电机一开一备变频、工频双控 | 套 | 1 |  | 含自动控制系统，泵品牌：南方、凯泉 |
| 3 | 不锈钢水箱 | 304不锈钢，18m³，长宽高3×2×3米 | 只 | 1 |  | 带液位显示，顶部浮球阀 |
| 4 | 不锈钢水箱 | 304不锈钢，8m³，长宽高2×2×2米 | 只 | 1 |  | 带液位显示，顶部浮球阀 |
| 5 | 自动稳压装置 | 扬程29米，流程6m³/h，，电机一开一备变频、工频双控 | 套 | 1 |  | 含自动控制系统 |
| 6 | 软水装置更换过滤器 | 更换国产过滤器，使用寿命2年 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 软水装置更换过滤器滤芯 | 更换国产过滤器滤芯，使用寿命2年 | 支 | 20 |  |  |
| 8 | 原软水装置 | 更换进口RO反渗透膜，规格型号：4040 | 支 | 12 |  | 陶氏 |
| 9 | 冷却塔加药装置 | 全自动加药装置（高级型），排污单元；PH、电导监测仪；200L加药桶2个，赛高加药计量泵2台，PLC控制模块一套； | 套 | 2 |  | 含自动加药装置，配置要求见下面 |
| 备注：上述设备包含安装、调试、运行。供货期2个月，安装工期10天。 |  |  |  |  |  |  |
| 加药装置配置要求 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 型号/尺寸 | 数量 | 单位 | 品牌 |  |
| 1 | 电导率表 | CCT-5320 | 1 | 台 | 科瑞达 |  |
| 2 | PH仪 | pH/ORP-5520A | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 电磁隔膜计量泵 | 9L/H | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 药桶 | 200L | 2 | 只 |  |  |
| 5 | 不锈钢机架 | 1400mm*1600mm*600mm | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 电气控制系统 | PLC控制 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 管道系统 | 设备内部管道系统（U-PVC) | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 药剂 | 阻垢剂 | 1000 | 公斤 |  |  |
| 9 | 药剂 | 除藻剂 | 1000 | 公斤 |  |  |

3、投标人基本资质

3.1 **合法经营资格**

- 具备独立法人资格，提供有效的营业执照（经营范围需含环保设备、水处理设备生产/销售或机电安装工程）。

3.2技术与项目经验要求

3.2.1技术能力证明

- 反渗透设备需符合国家标准（如《反渗透水处理设备》GB/T 19249），并提供涉水卫生许可批件（若涉及饮用水）。

3.2.2 **同类项目经验**

- 近3年内完成至少3个类似规模（如产水量≥XX吨/天）的反渗透项目案例，附合同关键页及验收证明。

3.3安装施工资质**

3.3.1**安装能力**

- 具备机电安装工程专业承包资质或环保工程专业承包资质。

- 施工人员需持有电工证、焊工证等特种作业操作证书。

3.3.2 **安全与合规**

- 提供施工安全方案、应急预案及过往安全施工记录。

- 承诺遵守《建设工程安全生产管理条例》等法规。

3.4信誉要求**

**信誉证明**

- 无重大违法记录声明，提供“信用中国”网站无失信记录截图。

- 无行贿犯罪记录证明（检察机关出具）。

3.5售后服务要求**

3.5.1 **服务能力**

- 在项目所在地或邻近区域设有售后服务团队，提供24小时响应承诺。

- 质保期≥2年，明确质保期内免费维修范围及备件供应方案。

3.5.2**培训支持**

- 提供操作人员技术培训计划及培训证明文件。

3.6投标文件要求**

- 技术标：设备技术方案、安装施工方案、验收标准（如水质检测方法）。

- 商务标：分项报价清单（设备、安装、税费）、付款方式、交货期。

- 资质文件：营业执照、资质证书、案例合同、认证证书等复印件（加盖公章）。

通过以上要求，可筛选出具备技术实力、合规经验和可靠服务的优质供应商，确保反渗透项目高效、安全实施。招标方需根据项目规模及行业特点进一步细化条款，并建议委托专业招标代理机构审核资质文件真实性。

4、缴纳投标保证金：

投标人需要缴纳投标保证金，请开标前电汇投标保证金1万元至招标单位指定账号。请投标单位将投标保证金汇款凭证打印盖章放到标书里。截止日期2025 年 3月18 日，逾期未交，投标无效。谢谢合作！

中标单位：合同签订后转为履约保证金，货到现场后1个月内退还。

未中标单位：自开标日期算起，1个月内退还原支付账户。

投标保证金 支付账户：

公司名称：安徽铜峰电子股份有限公司

公司帐号：1308027009022121252

公司开户行：工行铜陵市石城路支行

5、有兴趣的潜在投标人可在参与本次投标报价，建议投标人至现场查看安装场地，了解具体安装工作内容。

6、所有投标文件报价应于2025年  3  月  18   日   13：30   时(北京时间)之前递交(邮寄）到安徽铜峰电子股份有限公司新一线技改项目组联系人处。

7、定于2025年   3  月   18 日下午   13：30    时(北京时间)，铜峰办公楼（1号接待室）公开开标。本次招标不邀请投标的代表出席开标仪式。

8、评标办法：商务报价占70%分值，技术标占30%分值。具体评标办法在招标文件中已写明。

9、付款方式：签订合同后，招标方二周内支付合同总价的30%预付款；发货前招标方支付合同总价的30%提货款；货到现场、安装、验收、工作正常后，招标方二周内支付合同总价的30%安装验收款（付款前，供货方先开具13%的增值税发票）；运行一年无质量问题，招标方再支付合同总价的10%质保金。支付方式：银行电子承兑汇票

10、安装工期20天，大致时间为：2025年6月至2025年7月。

11、签订合同：以铜峰电子合同版本签订安装合同

12、开标时请投标代表人保持电话畅通。

招标人：  安徽铜峰电子股份有限公司

详细地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路西段399号

联 系 人： 李存峰

电    话：13655623219

邮    编：244000

E-mail：182434256@qq.com